**a1**

**Ширина коридора для всех зданий**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,2м с учётом двустороннего открывания дверей в коридор (п.4.3.3, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Не предусматривать эвакуацию на участке, выделенным облаком, более 50 человек, при этом ширину с учётом открытой двери предусмотреть не менее 1м

3. Изменить направление открывания одной из дверей, выделеных облаками.

4. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

5. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**a1 конец**

**b2**

**Ф1.3 Коридоры длиной более 30м**

Предусмотреть деление коридора противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 30 метров (п.6.1.9 СП 1.13130.2020).

Требование распространяется на все коридоры в здании

Варианты решения:

1. Устранить замечание.

2. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования.

**b2 конец**