**a1**

**Ширина коридора для всех зданий**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,2м с учётом двустороннего открывания дверей в коридор (п.4.3.3, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Не предусматривать эвакуацию на участке, выделенным облаком, более 50 человек, при этом ширину с учётом открытой двери предусмотреть не менее 1м

3. Изменить направление открывания одной из дверей, выделеных облаками.

4. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

5. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**a1 конец**

**b1**

**Ф1.1 Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные). Коридоры длиной более 42м**

Предусмотреть деление коридора противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 42 метров (п.5.3.4 СП 1.13130.2020).

Требование распространяется на все коридоры в здании

Варианты решения:

1. Устранить замечание.

2. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом.

3. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования.

**b1 конец**

**b4**

**Ф1.3 Ширина коридора в зависимости от длины**

**Ф1.3 Длина коридора до 40м**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,4 м с учётом открывания дверей в коридор (п.6.1.9, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

Требование распространяется на все этажи.

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Изменить направление открывания дверей, выделеных облаками.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**Ф1.3 Длина коридора более 40м**

Ширину пути эвакуации предусмотреть не менее 1,6 м с учётом открывания дверей в коридор (п.6.1.9, п.4.3.4 СП1.13130.2020).

Требование распространяется на все этажи.

**Варианты решения:**

1. Устранить замечание.

2. Изменить направление открывания дверей, выделеных облаками.

3. В рамках расчета рисков рассмотреть возможность отступить от требования, при этом возможность такого решения необходимо согласовать с экспертом, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

4. В рамках разработки СТУ рассмотреть возможность отступить от требования, и обосновать ширину пути эвакуации с учетом открывания дверей не менее 1 м.

**b4 конец**